6.8. Запрещается:

-выполнять любые ремонтные работы при наличии давления в корпусе огнетушителя,

- направлять струю ОТВ при работе в сторону близко стоящих людей.

6.9. Не допускается:

-прямое попадание солнечных лучей и нагрев заряженного огнетушителя выше плюс 50о С,

- хранение огнетушителя вблизи нагревательных приборов и в помещениях, где температура воздуха может превышать плюс 50о С.

6.10. Не допускается попадание влаги на огнетушитель. Беречь огнетушитель от ударов и механических повреждений.

6.11. Перезарядка и техническое обслуживание огнетушителя должно производиться специализированными организациями с использованием специальной зарядной станции.

6.12. Не реже одного раза в 5 лет корпус огнетушителя должен пройти переосвидетельствование.

6.13. Перед зарядкой огнетушителя его корпус необходимо просушить.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Огнетушитель порошковый ОП-2(з), ОП-3(з), ОП-4(з), ОП-5(з) (нужное подчеркнуть) соответствует техническим условиям  ТУ4854-401-54876390-2004  и признан годным к эксплуатации.

Огнетушитель порошковый _________________________

Партия № ________________________________________

Дата изготовления _________________________________

Марка огнетушащего порошка _______________________

ОТК              ________________  / ___________________ /

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие огнетушителя техническим характеристикам (табл.) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. Гарантийный срок хранения и эксплуатации – 2 года со дня изготовления, но не более 1 года с момента ввода в эксплуатацию. (Порядок ввода в эксплуатацию по НПБ-166-97).

8.3. Предприятие гарантирует устранение неисправностей, выявленных потребителем во время гарантийного срока эксплуатации, в течение месяца со дня получения сообщения.

8.4. Изготовитель не несет ответственности при:

- несоблюдении владельцами правил эксплуатации;

- небрежном хранении и транспортировании огнетушителей владельцами и торгующими организации;

- нарушении пломбы завода – изготовителя.

Гарантия не распространяется на огнетушители со вешними повреждениями, возникшими не по вине изготовителя.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. Техническое обслуживание при установке огнетушителя включает в себя: оценку комплектации, внешнего вида и технического состояния огнетушителя, взвешивание огнетушителя, присвоение и нанесение номера на огнетушитель, определение места размещения и способа установки огнетушителя, произведение записей в руководство по эксплуатации и в журнал учета и технического обслуживания огнетушителей.

9.2. Ежеквартальное техническое обслуживание огнетушителя включает: проверку давления, проверку условий размещения, внешний осмотр огнетушителя, наличие и целостность  пломбы.

9.3. Не реже одного раза в четыре года, а также сразу после применения огнетушитель должен быть направлен в специализированную организацию для проведения испытания и перезарядки огнетушащим веществом.

9.4. Результаты технического обслуживания фиксируются в таблице 2.

Таблица 2.

| Дата | Вид проведенного технического обслуживания | Результаты технического обслуживания | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

http://www.pojbez.ru

Продан _________________________________________

(наименование предприятия торговли)

Дата продажи ________________________

Штамп торгующей организации.

ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ

ОП-2(з)   ОП-3(з)  ОП-4(з)   ОП-5(з)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### П А С П О Р Т

1. НАЗНАЧЕНИЕ  ИЗДЕЛИЯ

1.1.  Огнетушители порошковые ОП-2(з), ОП-3(з), ОП-4(з), ОП-5(з) закачного типа предназначены для защиты объектов народного хозяйства и транспортных средств в качестве первичного средства тушения загораний твердых веществ, горючих жидкостей, газов и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В, а также для тушения загораний в бытовых условиях.

1.2. Огнетушители не предназначены для тушения загораний щелочных и щелочно-земельных металлов и других материалов, горение которых может происходить без доступа воздуха.

1.3. Условия эксплуатации У2 по ГОСТ 15150-69, в диапазоне рабочих температур от минус 500 С до плюс 500 С.

1.4. Огнетушители являются изделиями многоразового использования.

1.5. Принцип действия огнетушителя основан на использовании энергии сжатого газа для аэрирования и выброса огнетушащего порошка.

ВНИМАНИЕ

Зарядку, перезарядку, освидетельствование и техническое обслуживание огнетушителей производить только на станциях технического обслуживания огнетушителей.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ характеристики

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 3.1. В комплект поставки огнетушителя входит: Наименование показателя | ОП-2(з) | ОП-3(з) | ОП-4(з) | ОП-5(з) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса порошка, кг | 2+0,1 | 3-0,1 | 4+0,15 | 5+0,2 |
| Вместимость корпуса, л | 2,5 | 3,8 | 5,0 | 6,3 |
| Рабочее давление, МПа | 1,40+0,2 | 1,40+0,2 | 1,40+0,2 | 1,40+0,2 |
| Время приведения в действие. с | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Минимальная продолжительность подачи огнетушащего порошка, с | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Минимальная длина порошковой струи, м | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Огнетушащая способность по классам пожаров: Класса А Класса В | 0,7 А 21 В | 1 А 34 В | 2 А 55 В | 2 А 70 В |
| Срок службы огнетушителя, лет | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Контроль давления | один раз в квартал |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм высота диаметр | 250 155 | 305 155 | 384 155 | 484 155 |
| Масса заряженного огнетушителя | 3,6+0,2 | 4,9+0,2 | 6,3+0,3 | 7,8+0,4 |
| Диапазон температур хранения и эксплуатации | от минус 500 С до плюс 500 С |  |  |  |

-заряженный огнетушитель, с опломбированным ЗПУ модели КХ01-013I-00 с раструбом для ОП-2 и ОП-3

модели КХ02-001D3-00 для ОП-4 и ОП-5

-шланг раструб КХ09-007-03D3 для ОП-4 и ОП-5

-индикатор (манометр). Модель КХ17-301-00

-сифонная трубка, пластик. Модель КХ09-010-01.

- руководство по эксплуатации совмещенное с паспортом.

4. Устройство и принцип работы

4.1. Огнетушитель состоит из: стального корпуса –1, запорно-пускового устройства-2, которое позволяет прерывать и вновь возобновлять подачу огнетушащего вещества, шланга-раструба –3 (для ОП-4 и ОП-5) или сопла –4 (для ОП-2 и ОП-3) с помощью которых огнетушащее вещество может быть направлено на очаг горения, индикатора-5 и сифонной трубки-6.

4.2. Принцип действия огнетушителя основан на использовании энергии сжатого газа для выброса огнетушащего вещества.

4.3. По шкале индикатора давления производят контроль рабочего давления в корпусе огнетушителя. Стрелка индикатора давления должна находиться в зеленом секторе шкалы, что означает соответствие величины рабочего давления его установленному значению. Расположение стрелки индикатора в красном секторе шкалы указывает на недостаточное давление в корпусе огнетушителя.

4.4. При соответствии давления установленному значению вынимают чеку и, направив сопло или шланг –раструб на очаг пожара, нажимают на верхнюю ручку запорно-пускового устройства, в результате чего клапан перемещается в осевом направлении вниз, открывая проходной канал, и огнетушащее вещество, находящееся в корпусе, под избыточным давлением рабочего газа через сифонную трубку и сопло или шланг-раструб подается на очаг пожара.

4.5. Тушение необходимо производить с наветренной стороны с расстояния не менее 1 м.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортирование огнетушителей допускается всеми видами транспорта.

5.2. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться согласно ГОСТ 12.3.009.

5.3. Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов – по группе 6 ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – средние по ГОСТ 23170.

6. УКАЗАНИЯ ПО  ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1.  Лица, допущенные к эксплуатации огнетушителя должны изучить содержание настоящего руководства и инструктивные надписи, нанесенные на корпусе огнетушителя, соблюдать их требования.

6.2. При тушении пожара необходимо поднести огнетушитель к очагу горения, сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить сопло или шланг-раструб на очаг горения (целясь в основание пламени). Нажать на верхнюю ручку запорно-пускового устройства и начать тушение очага пожара, приближаясь к нему по мере тушения.

6.3. При тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, не допускается подводить сопло, шланг-раструб или корпус огнетушителя к открытым токоведущим частям или пламени ближе, чем на 1м. Огнетушителем можно тушить электрооборудование под напряжением не выше 1000 В.

6.4. При тушении пожара в помещениях необходимо учитывать возможность разряда статического электричества, образования высокой запыленности и снижения видимости очага пожара в результате образования порошкового облака.

6.5. Эксплуатация огнетушителя без чеки на запорно-пусковом устройстве, опломбированной заводом-изготовителем или организацией, производившей перезарядку огнетушителя, не допускается.

6.6. После применения, огнетушитель следует отправить на перезарядку, заменив его однотипным резервным огнетушителем

6.7. Огнетушитель необходимо размещать в легкодоступных и заметных местах, где исключено попадание на него осадков и прямых солнечных лучей.