[image: image1][image: image5.png]





[image: image9.emf]     

[image: image3]     
[image: image4]
[image: image6.png]Ne

3

% apynna A

P €

epynna b

Ne 3



[image: image7.png]


[image: image8.png]




ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ.  


 Комплект поставки извещателя должен соответствовать перечню: 


• Извещатель ИП212-88 ………….…. 1 шт.


• Шуруп 4х20 ……………...………….2 шт.


• Дюбель пластмассовый  ……………2 шт.


• Паспорт ……………………………...1 шт.


• Индивидуальная упаковка …………1 шт.





РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ.


Провести внешний контроль целостности и комплектности изделия. 


Необходимо соблюдать полярность включения элементов питания (отмечено на основании) и шлейфа в соответствии со схемой включения (отмечено на цоколе).


Включение извещателя  производить только при отсутствии внешних факторов: дыма, пыли, а также возможного выпадения росы либо инея.


Во избежание преждевременного выхода извещателя из строя  не рекомендуется осуществлять монтаж (крепление к цоколю) во время ремонта или строительных работ.


При размещении   извещателя необходимо учитывать, что в случае превышения  фоновой освещенности (прямые или отраженные солнечные лучи) выше указанной, работа извещателя может www.pojbez.ru быть не стабильной.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.


Питание извещателя……………………………...  4 элемента ААА.


Срок работы от  одного комплекта батарей  не менее 2-х лет. 


Ток потребления в дежурном режиме, не более …………. 50 мкА. Чувствительность извещателя  …………………..... 0,05 - 0,2 дБ/м. Инерционность срабатывания не более ……………………..… 5 с.     Уровень громкости звукового сигнала «Пожар», измеренного на расстоянии 3 м, не менее …………………………………..…75 дБ.                                                   Число извещателей, объединенных в группу, не более ....... 50 шт.  Габаритные размеры с цоколем, не более  …………… 107х57 мм. Масса извещателя, не более   …….…………………..……… 250 г. 


Извещатель устойчив к воздействию:


- температуры  окружающей среды ………..…….. - 10 до + 55 °С.


- относительной влажности воздуха ( при температуре 40 °С, без конденсации влаги на конструктивных элементах извещателя) до………………………………………………………………..95 %;


- потока воздуха со скоростью до …………………...……..10 м/с;


- фоновой освещенности до ……………….……………...12000 лк.


Средний срок службы извещателя не менее 10 лет.              





Виды извещений и их приоритет по убыванию:


«Дежурный режим» -  Периодическое кратковременное включение красного оптического индикатора не реже 1 раза в 30 секунд (ИП исправен);


«Пожар» - серия длительных тонально-модулированных звуковых сигналов  и включение красного оптического индикатора;


«Внешняя тревога» - серия длительных одно тональных  сигналов  и включение красного www.pojbez.ru оптического индикатора;


«Разряд батареи» - однократный кратковременный одно тональный  звуковой сигнал и кратковременный оптический сигнал красного цвета 1 раз в 30 секунд;


«Неисправность» - однократный кратковременный одно тональный  звуковой сигнал и кратковременный оптический сигнал красного цвета 1 раз в 3 секунды.











СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ





Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИП212-88 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей техни-ческой документацией ТУ 4371-001-76856488-05 и признан годным для эксплуатации.





Серийный  номер________________________________ Отметка ОТК _______________________________


расшифровка номера (год хх, день ххх, номер ххххх)


ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.


Изготовитель гарантирует соответствие извещателей требованиям ТУ при соблюдении потребителем требований транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия -  24 месяца с момента изготовления. В случае отказа извещателя в период гарантийного срока или обнаружении некомплектности потребитель должен обратиться в организацию, продавшую извещатель, или к изготовителю по адресу: г. Ставрополь 3-й Юго-Западный проезд, 4а. Тел (8652) 94-70-28 www.pojbez.ru 


ГАРАНТИЙНЫЙ  ТАЛОН


Дата ввода в эксплуатацию «____»________200___г.


Причина подачи рекламации: ___________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________





                                      Сертификат соответствия:


                                      РОСС RU.ББ02.Н02734


                                      Сертификат пожарной безопасности:


        УП001        ББ02      ССПБ.RU.УП001.В04755 


          


      


общество с ограниченной ответственностью


производственно-коммерческая фирма            "Пож.Прибор"





ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ


ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ


АВТОНОМНЫЙ


ИП212-88





ПАСПОРТ


4371-001-76856488-05 ПС





НАЗНАЧЕНИЕ.


Извещатель ИП212-88 (в дальнейшем извещатель) соответствует требованиям НПБ 66-97, НПБ 57-97 и ТУ 4371-001-76856488-05.


Извещатель предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях 


различных зданий и сооружений, самостоятельно или в составе 


автономной системы пожарной сигнализации, и подачи тревожных извещений в виде  www.pojbez.ru звуковых сигналов.


Извещатель рассчитан на непрерывную эксплуатацию.








УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ.


Извещатель представляет собой разъемную конструкцию,  состоящую из блока с регистратором дыма и цоколя. 


Принцип действия извещателя основан на периодическом контроле оптической плотности окружающей среды и сравнении ее с пороговым значением. Микропроцессор тестирует оптическую систему, шлейф и собственный источник питания. Один раз в 30 с извещатель формирует сигнал наличия питания в виде кратковременного включения светового индикатора. При разряде батареи формируется извещение «Разряд батареи». При неисправности любого из функциональных узлов выдается извещение «Неисправность».


**При замене элементов питания, или нажатием кнопки «Тест», извещатель переходит в режим «Тест», выдавая при этом три тональных сигнала (начало теста). В случае неисправности через 1 секунду, извещатель  выдает код ошибки в виде звуковых тональных сигналов:                                                                                                            1 сигнал - «Неисправность шлейфа»;                                                           2 сигнала - «Неисправность батареи»  (при напряжении ниже 4,7 вольт  и выше 6,5 вольт);                                                                                3 сигнала - «Неисправность камеры».


Отсутствие сигналов означает исправность извещателя. В течение  5 секунд, после прохождения теста, извещатель производит настройку оптической камеры, извещая об окончании настройки  световым импульсом и серией звуковых сигналов. Во время тестового режима необходимо обеспечить максимально чистую воздушную среду вокруг извещателя (не курить, не создавать мусор в виде пыли).


В режиме «Пожар» извещатель выдает серию длительных тонально-модулированных сигналов  и электрический сигнал на контакты внешней тревоги извещателя для включения звуковых сигналов «Внешняя тревога» другими извещателями, объединенными в группы по схеме, приведенной в приложении А. 


_______________________________________________________________


**Примечание: в случае замены, а также не корректной установки элементов питания возможно зависание извещателя. Для исклю-чения этого эффекта рекомендуем перед установкой батарей нажать и удерживать кнопку «Тест» в течение 5 секунд.   











Приложение А.


СТАНДАРТНАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ.


Условия применения: 


Сопротивление проводов между крайними извещателями не должно превышать 100 Ом.  


�





РАСШИРЕННАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ.


Условия применения: 


1. Сопротивление проводов между  ЛЮБЫМИ двумя крайними (пример №1 и №2, №2 и №3, №3 и №1)  извещателями не должно превышать 100 Ом.  


�











РАЗМЕЩЕНИЕ.


При размещении и эксплуатации ИП необходимо руково-дствоваться следующими документами:          


Строительные нормы и правила СН и П 2.04.09-84, СН и П 2.08.01-89.


Условия монтажа извещателя в соответствии с НПБ 88


2001* п.12.20 , определятся по таблице.


Высота защищаемого помещения, м.�
Средняя площадь, контролируемая


одним извещателем, м². �
Максимальное расстояние, м�
�
�
�
между извещателями�
От извещателя до стены.�
�
До 3,5�
До 85�
9,0�
4,5�
�
3,5 до 6,0�
До 70�
8,5�
4,0�
�
6,0 до 10,0�
До 65�
8,0�
4,0�
�
10,5 до 12,0�
До 55�
7,5�
3,5�
�






РАЗМЕРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЦОКОЛЯ.


Монтаж осуществляется  крепежом, входящим в комплект поставки, в соответствии с существующими нормами.  





�





При обнаружении сигнала «Внешняя тревога» извещатель выдает длительные звуковые и световые сигналы в течение всего времени наличия тревоги на сигнальном проводе.


В случае прекращения поступления извещений «Пожар» или «Внешняя тревога» извещатель переходит в дежурный режим с прекращением всех видов извещений. 


В режимах «Пожар» и «Внешняя тревога» обеспечивается возмож- ность прекращения выдачи звуковых сигналов нажатием и удержанием  кнопки «Тест» до появления светового сигнала красного цвета. В случае сохранения режимов «Пожар» и «Внешняя тревога» через 5 мин выдача звуковых сигналов возобновится.


При уменьшении напряжения ниже 4,7 вольт выдается однократный кратковременный звуковой и световой сигнал - «Разряд батареи» не реже одного раза в 30 секунд.  Отключение звукового сигнала на 10 часов обеспечивается нажатием и удержанием  кнопки «Тест» до появления светового сигнала красного цвета. При установке или разряде батарей до напряжения ниже 4,6 вольта извещатель выдает прерывистый звуковой сигнал ***.


    Для объединения извещателей в группы на цоколе находится контактная группа с винтами для крепления проводов. При объединении извещателей в группы необходимо соблюдать полярность подключения в соответствии с приложением А.   В качестве соединительных проводов, может быть использован провод, имеющий суммарное сопротивление жил (между крайними извещателями) не более 100 Ом.      


    При превышении запыленности камеры извещатель переходит в режим «Неисправность» и выдает одно тональный  звуковой и кратковременный световой сигнал один раз в 3 секунд.                                       Для исключения ошибок при корректировке запыленности камеры рекомендуется при плановой проверке работоспособности (раз в полгода) перезапускать извещатель удержанием кнопки «Тест» в течение 10 секунд (10 световых импульсов).





_________________________________________________________________


***Примечание: в случае снижения напряжения батарей ниже 4,7 вольт не гарантируется корректная работа извещателя, в связи, с чем  рекомендуется произвести замену батарей в течение 24 часов.








