ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ ЗВУКОВЫЕ
0-29 "Свирель-2", 0-29/1 "Свирель-2", исп.01,
0-29/2 "Свирель-2", исп.02,О-29/3 "Свирель-2", исп.ОЗ
Этикетка АЦДР.425542.001 ЭТ
1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1.1
Общие сведения
Оповещатели охранно-пожарные звуковые 0-29 "Свирель-2", 0-29/1 "Свирель-2", исп.01, 0-29/2 "Свирель-2", ИСП.02, 0-29/3 "Свирель-2", исп.ОЗ АЦДР.425542.001 ТУ (в дальнейшем - оповещатель) предназначены для подачи звукового сигнала при обнаружении проникновения на охраняемый объект, а также для подачи аварийных звуковых сигналов на различных объектах в помещениях и на улице. 0-29/3 "Свирель-2", исп.ОЗ наряду со звуковым сигналом вьщает и световой сигнал.

Оповещатель обеспечивает совместную работу с приборами приемно-контрольными типа "Сигнал-ВК-4" ("Свирель-2", исп.01), "Сигнал-20", "Сигнал-20П" ("Свирель-2", "Свирель-2", исп.01), "Сигнал-20П" ("Свирель-2", ИСП.02) и любыми другими, имеющими на своем выходе контакты, через которые на оповещатель в режиме "Тревога" подается напряжение постоянного тока.

Электропитание оповещателя осуществляется от источника постоянного тока напряжением (12+2,4-1,8) В для "Свирель-2", "Свирель-2", исп.01, "Свирель-2", исп.ОЗ и напряжением (24+4,8-3,6) В для "Свирель-2", исп.02.

Оповещатель относится к восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделиям.
По защищенности от воздействия окружающей среды исполнение оповещателя водозащищенное В1 по ОСТ25 1099-83.

1.3 Комилектность
В комплект поставки оповещателя входит
-
оповещатель 029 "Свирель-2"

или 029/1 "Свирель-2", исп.01, или 029/2 "Свирель-2", исп.02 или 029/3 "Свирель-2", исп.ОЗ
· этикетка
· упаковка

1.2
Основные технические данные
1)
Уровень громкости на расстоянии 1 м:
-1 шт; -1 экз; -1 шт.

· для   АЦДР.425542.001 "Свирель-2" - 105 дБ;

· для   АЦДР.425542.001-01 "Свирель-2", исп.01 - 100 дБ;

· для   АЦДР.425542.001-02 "Свирель-2", исп.02 - 105 дБ.

· для   АЦДР.425542.001-03 "Свирель-2", исп.ОЗ - 100 дБ.

2) Несущая частота звуковых сигналов - 2000-4000 Гц.
3) Потребляемый ток - не более 600 мА для "Свирель-2";
· не более   300 мА для "Свирель-2", исп.01;

· не более 300 мА для "Свирель-2", исп.02.

· не более 350 мА для "Свирель-2", исп.ОЗ.

4) Время технической готовности    - не более 1 с.
5) Время непрерывной работы
- не менее 10 мин.
6) Диапазон температур
- от минус 30 до +45 °С.
7) Относительная влажность воздуха до 100 % при температуре +40°С с конденсацией влаги.
8) Габаритные размеры
- 66x92x118 мм.
9) Масса
- не более 0,6 кг.
2 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 2.1 Схема внешних соединений.
На рисунке 1 показана типовая схема подключения оповещателя к приемно-контрольному прибору.
	
	1
	2
	
	3
	4
	
	5
	б

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ХТ1
	
	XS21
	
	
	
	ХТ1
	
	ХТ2
	
	
	
	ХГ1
	
	ХТ21
	

	
	"+"1
	
	2
	+Сирена
	
	
	
	"+"1
	
	2
	+Сирена
	
	
	
	"+"1
	
	2
	+Сирена
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	■■_„2
	
	1
	- Сирена
	
	
	
	■■_„2
	
	1
	- Сирена
	
	
	
	■■_„2
	
	1
	- Сирена
	

	
	
	>]
	
	
	
	
	
	
	>!
	
	
	
	
	
	
	>1
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	-^. Г   блокировки корпуса -J   оповещателя
	
	4
	-^. Г блокировки корпуса J   оповещателя
	
	4
	-^. Г блокировки корпуса

	
	
	
	
	
	
	
	
	



7
ХТ1
+Сирена
9(1
- Сирена
в пшейф контроля блокировки корпуса оповещателя
ХТ1 (ХТ22)
	Общий
	6
	
	1(1
	Общий

	
	
	
	
	

	Инд. +24В
	8
	
	X
	Т2 ОГГ221

	
	7
	
	1Ц2)
	Индикатор

	
	
	
	
	


1-

2-3 -4-5-6-7-


оповещатель 0-29 "Свирель-2" АЦДР.425542.001 или 0-29/1 "Свирель-2",исп.01 АЦДР.425542.001-01;

приемно-контрольный прибор "Сигнал-20", "Сигнал-20П";
оповещатель 0-29/1 "Свирель-2", исп.01 АЦДР.425542.001-01;

приемно-контрольный прибор "Сигнал-ВК-4"; оповещатель 0-29/2 "Свирель-2", исп.02 АЦДР.425542.001-02;
приемно-контрольный прибор "Сигнал-20П" оповещатель 0-29/3 "Свирель-2", исп.ОЗ АЦДР.425542.001-03;
приемно-контрольный прибор "Сигнал-ВК-4","Сигнал-20", "Сигнал-20П" Рисунок 1

70
04
3 отв
2.2 Монтаж оповещателя. На рисунке 2 приведена разметка для крепления оповещателя.
2.3 Проверка оповещателя

Ф
Рисунок 2
2.3.1 На время проверки оповещателя необходимо известить соответствующие организации о проведении проверки.
2.3.2 Убедиться в отсутствии внешних повреждений оповещателя,
2.3.3 Включить оповещатель на время, не более 10 мин.
2.3.4 Убедиться в отсутствии искажений звука (возникновения хрипов, дребезга и т.д.), для АЦДР.425542.001-03 0-29/3 "Свирель-2", исп.ОЗ также убедиться в нормальной работе световых индикаторов.
2.3.5 Со стороны приемно-контрольного прибора, к которому подключен оповещатель, отсоединить провода шлейфа контроля блокировки корпуса оповещателя,
подходящие к контактам микровыключателя несанкционированного доступа внутрь оповещателя.
2.3.6 Проверить омметром сопротивление проводов ШС блокировки корпуса, подходящих к микровыключателю оповещателя. Если омметр показывает короткое замыкание, то эта цепь исправна.
2.3.7 Если при проверке сопротивление больше 20 кОм, это означает, что либо вскрыт оповещатель, либо есть дефект в подводящих проводах. Оповещатель необходимо закрыть, неисправность в проводах должна ликвидировать монтажная организация.
2.3.8 ШС блокировки корпуса после проверки подключить к клеммам прибора приемно-контрольного и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе.
2.4 Техническое обслужнванне. Рекомендуемый минимум мероприятий по техническому обслуживанию оповещателя состоит из ежемесячного и ежегодного регламента.

2.4.1
Ежемесячный регламент проводится в объеме п.2.3.1-2.3.4.

2.4.2
Ежегодный регламент дополнительно заключается в проверке работоспособности микровыключателя
несанкционированного доступа внутрь оповещателя в объеме п.2.3.5-2.3.8.

ВНИМАНИЕ! Не   пытайтесь   самостоятельпо   разобрать   опечатаппый   оповещатель.   Вскрытие     оповещателя автоматически    аппулирует    гараптийпые    обязательства.
3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Оповещатель   охранно-пожарный  звуковой  0-29   "Свирель-2", 0-29/1   "Свирель-2", йен.01,

0-29/2 "Свирель-2", исп.02, 0-29/3 "Свирель-2", исп.ОЗ (ненужное зачеркнуть) заводской номер
изготовлен
в соответствии с АЦДР.425542.001 ТУ, признан годным для эксплуатации.
Ответственный  за приёмку

МП
личная подпись
Ф.И.О.
год, месяц, число
4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
4.1 Средний срок службы оповещателя - не менее 8 лет.
4.2 Гарантийный срок эксплуатации -18 месяцев со дня ввода оповещателя в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.
Завод-изготовитель: 456830, г.Касли, Челябинской области, ул. Советская, 28, ОАО «Радий».
