УВИ-01-4В ( в дальнейшем устройство) предназначено для контроля включения извещателей типа ИО 101-1 и ИО 102-1 и других аналогичных. 

Режим работы устройства непрерывный. 

Устройство обеспечивает контроль за состоянием извещателей и выдает сигнал тревоги при включении извещателя на встроенный и выносной индикаторы. 

Устройство предназначено для эксплуатации в помещениях при температуре окружающей среды от 0 С до + 40 С, и относительной влажности до 80% при температуре 25 С. 

Технические характеристики: 

· Количество шлейфов, подключаемых к устройству 1 

· Допустимое сопротивление шлейфа не более (шлейф замкнут) 400 ом 

· Сопротивление утечки шлейфа не менее (шлейф разомкнут) 10 кОм 

· Время размыкания (замыкания) шлейфа, приводящее к возникновению сигнала "Тревога" 0,8 - 0,2 сек 

· Время индикации наличия сигнала "Тревога" 17 - 32 мин 

· Время выдачи сигнала "Тревога" на выход устройства не менее 2,5 сек 

· После выдачи сигнала "Тревога" устройство возвращается в исходное состояние 

· при восстановлении шлейфа. 

· Количество выходов в устройстве 1 

· Тип выхода устройства оптоэлектронный ключ 

Электрические параметры выходного оптоэлектронного ключа (выхода устройства): 

· Сопротивление ключа в замкнутом состоянии не более 50 Ом (типовое 27 Ом) 

· Сопротивление ключа в разомкнутом состоянии не менее 50 кОм 

· Максимальный ток, коммутируемый ключом, не более 0,2 А 

· Максимальное напряжение, коммутируемое ключом, не более 150 В 

Питание устройства: 

· Питание устройства осуществляется от источника постоянного тока 

· (в комплект поставки не входит) напряжением - 11,7-13,5 B 

· Ток потребления не более - 30 мА 

